## Sheet1
调试保养费用报价清单
报价单位： |  |  |  |  | 报价日期：
业主单位： |  | 沈阳市苏家屯区中心医院
、 | 溴化锂制冷机
| 机组型号 | LSG-275E |  | 数量 | 1
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 溶液分析 | 1 | 项
2 | 端盖密封垫 | 2 | 个
3 | 溶液泵、电动阀、其他检修 |  | 项
4 | 冷凝器、吸收器物理清洗 | 1 | 项
5 | 保养、调试费(含：控制柜全检-紧固接线端 子，清洁灰尘；检查接触器、继电器、熔断器 、接线有无过热/烧蚀。 传感器/仪表校验-温度、压力、液位、流量传 感器校准；真空计、压力表、温度计校验。 控制程序与联锁测试-启停、报警、保护、联 动逻辑全功能测试，参数优化。联动试运行- 按规程启动，连续运行4-8小时，记录各参数 (温度、压力、真空度、电流、液位、浓 度),验证制冷量、运行达标。) | 1 | 项
含税合计：
二 、 | 电水冷冷水机组
| 机组型号 | WCFX54T |  | 数量 | 2
|  | WCFX27S |  | 数量 | 1
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 机组前端入口过滤器&篮式过滤器拆洗、排污 | 1 | 项
2 | 冷凝器清洗 | 2 | 项
3 | 保养、调试费(含：电控柜除尘、端子紧固、 线路老化排查。压力/温度/液位/水流/防冻传 感器校准测试。联锁检测、试运行记录：高低 压、进出水温、电流、油压、油温、振动) | 3 | 项
含税合计
三、 | 冷却塔
| 机组型号 | KSD-N-250(200m3/h) |  | 数量 | 1
|  | KSD-N-450(500m3/h) |  | 数量 | 2
序号 | 项目名称 | 数量 单位 |  | 单价(元) | 总价(元) | 备注
KSD-N-250(200m3/h)1台
1 | 填料清洗(冷却塔填料长期积攒水垢、泥沙及 藻类杂质，堵塞散热通道、散热效率降低，需 全面清洗除垢，恢复设备正常散热能力) | 1 | 项
2 | 维护维保(含皮带松紧度调整，电机，减速机加 注黄油，除锈，刷漆，风扇叶角度调整，保持 在额定电流内，水盘清洗、浮球阀损坏更换等) | 1 | 项
含税合计
KSD-N-450(500m3/h)2台
1 | 填料清洗(冷却塔填料长期积攒水垢、泥沙及 藻类杂质，堵塞散热通道、散热效率降低，需 全面清洗除垢，恢复设备正常散热能力) | 2 | 项
2 | 维护维保(含皮带松紧度调整，电机，减速机加 注黄油，除锈，刷漆，风扇叶角度调整，保持 在额定电流内，水盘清洗、浮球阀损坏更换等) | 2 | 项
含税合计
冷却塔含税合计
四 、 | 板换清洗
| 机组型号 | GHV65 |  | 数量 | 3
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 高温板换清洗、包括更换破损胶垫等 | 3 | 项
一 项+二项+三项+四项含税合计总价